|  |  |
| --- | --- |
| **cid:_1_08D4B24408D4A3600053819FC225782D**  | ***APSTIPRINĀTS*** ***ar grozījumiem***  r 2011. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”2018. gada 02. februārīiepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.2- ERAFIepirkuma komisijas priekšsēdētājaInese Rantiņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*paraksts)* |

### Atklāta konkursa

### “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

# Nolikums

Rīga, 2018. gads

***Satura rādītājs***

*Vispārēja informācija…………………………………………………………………………………………..3*

*Iepirkuma priekšmets…………………………………………………………………………………………..3*

*Iespēja iepazīties un saņemt konkursa Nolikumu…………………………………………………………..3*

*Piedāvājumu iesniegšana……………………………………………………………………………………..4*

*Piedāvājumu atvēršana…………………………………………………………………………………….....5*

*Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai…………………………..5*

*Konkursa Nolikuma izskaidrojumi, grozījumi un informācijas apmaiņa …………………………......6*

*Pretendenta atlases prasības ………………………………………………………………………………..6*

*Iesniedzamie atlases dokumenti………………………………………………………………………………8*

*Tehniskais un Finanšu piedāvājums…….………………………………………………………………….10*

*Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi………………………………………………………………..10*

*Piegādātāja un pretendenta tiesības un pienākumi……………………………………………..………13*

*Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības*

*pārbaude un piedāvājumu vērtēšana……………………………………………………………………....14*

*Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēts piedāvājums ………………………………………….14*

*Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana……………………………………………………………………15*

*Citi noteikumi……………………………………………………………………………………………….....17*

*Pielikums Nr. 1 Pieteikums atklātam konkursam..............................................................................18*

*Pielikums Nr. 2 Tehniskā specifikācija……………………………………............................................19*

*Pielikums Nr. 3 Finanšu piedāvājuma forma ..................................................................................35*

*Pielikums Nr. 4 Tehniskā piedāvājuma forma...................................................................................36*

*Pielikums Nr.5 - „Būvprojekta izstrādes līguma projekts”……………………………………………..37*

*Pielikums Nr.6 - „Būvdarbu autoruzraudzības līguma projekts”……………………………………...43*

*Pielikums Nr. 7 – Forma “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” ………………..48*

*Pielikums Nr.8 - Piesaistīto speciālistu kvalifikācija……………………………………………………50*

***Vispārējā informācija***

1. **Iepirkuma identifikācijas numurs ir VSIA TOS 2018/1K-ERAF**
2. **Iepirkuma procedūra** ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un šo nolikumu (turpmāk – Nolikums).
3. **Pasūtītājs** ir: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005.
4. Konkursu organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2018. gada 08. janvāra rīkojumu Nr. 01-6/4 apstiprināta iepirkuma komisija.

Uzsākot konkursu, iepirkuma komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.

1. **Finansēšanas avots:**
	1. ERAF finansējums 85%;
	2. VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi – 6%;
	3. Valsts budžeta finansējums 9%.
2. **Konkursa mērķis** ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
3. Par konkursa **pretendentu** var būt piegādātājs (fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt pakalpojumu), kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

***Iepirkuma priekšmets***

1. **Iepirkuma priekšmets** – būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota konkursa Nolikuma 2. pielikumā.

pakalpojums tiek veikts ERAF līdzfinansētās “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros ar projekta nr. **9.3.2.0/17/I/002.**

**CPV kodi**: 71221000-3 (Ēku arhitektūras pakalpojumi).

Pretendentam **piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā.** Nepilnīgs piedāvājums netiks vērtēts.

1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un **kura cena ir viszemākā.**
2. Līguma (būvprojekta izstrāde, saskaņošana) izpildes laiks ir 10 (desmit) mēneši no tā noslēgšanas dienas, ko veido:
	* 1. **3 mēneši** - būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) sagatavošana un iesniegšana Būvvaldē - būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana, t.sk., tehnisko nosacījumu saņemšana no valsts un pašvaldību institūcijām;
		2. **3 mēneši** - būvprojekta izstrāde. Tai skaitā būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju, kas netiek iekļauta kopējā termiņa aprēķinā;
		3. **2 mēneši** - būvprojekta ekspertīze (pirmo būvekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs, negatīva atzinuma gadījumā atkārtotu būvekspertīzi apmaksā izpildītājs, izdevumus sedzot Pasūtītājam);
		4. **2 mēneši** - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana Būvvaldē.

Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un bez maksas labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā dokumentācijā arī pēc projekta apstiprināšanas Rīgas pilsētas būvvaldē - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc būvprojekta apstiprināšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

1. **Ņemot vērā to, ka būvprojekts paredzēts publiskai iestādei un remontdarbu laikā blakus nodaļās atradīsies pacienti, lai sagatavotu kvalitatīvu un piedāvātajai cenai izpildāmu piedāvājumu, Pasūtītājs rekomendē, pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, klātienē iepazīties ar telpām.**

Apskates laiki: 19.01.2018. un 26.01.2018., no plkst.13:00 līdz 14:00, vismaz vienu dienu iepriekš to saskaņojot ar kontaktpersonu energo un saimniecības nodaļas vadītāju Daini Kalniņu, tālr. 29215262.

1. **Ar konkursa uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumus** (turpmāk – Līgumi, Nolikuma 5. un 6. pielikums).

***Iespēja iepazīties un saņemt konkursa nolikumu***

1. Pretendentam ir tiesības iepazīties uz vietas un saņemt bez maksas konkursa Nolikumu VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00, administratīvā korpusa 2.stāvā pie vecākās iepirkumu speciālistes Zanes Liepiņas, tālr. 67399248, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Pasūtītājs ievietojis savā interneta mājaslapā http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002, līdz **2018. gada 20.februārim, plkst. 11:00.** Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta **tieša un brīva elektroniskā pieeja** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” **mājaslapā internetā** sadaļā “*Iepirkumi*”*.* Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

**Lejupielādējot Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā pie Nolikuma.**

1. Kontaktpersonas:
	1. par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv.
	2. par tehnisko specifikāciju: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts dainis.kalnins@tos.lv.

***Piedāvājumu iesniegšana***

1. Piedāvājumu iesniegšana:
	1. Pretendents var iesniegt tikai **vienu piedāvājuma variantu** (saskaņā ar nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju), sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
	2. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 20. februārim, plkst. 11:00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa 2.stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu.
	3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz šī Nolikuma 15.2. punktā norādītajam termiņam.
	4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents reģistrējas pretendentu sarakstā, norādot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā.
	5. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.
	6. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai tiks saņemti pēc 15.2. punktā norādītā termiņa, netiks izskatīti un tos atdos vai nosūtīs pa pastu atpakaļ iesniedzējiem neatvērtus.

***Piedāvājumu atvēršana***

1. Piedāvājumu atvēršana:
	1. **Piedāvājumi konkursam tiks atvērti 2018. gada 20.februārī, plkst. 11:00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa 2. stāvā Konferenču zālē, Duntes ielā 22, Rīgā.**
	2. Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi un tajā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
	3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

***Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai***

1. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu **2 atsevišķās, slēgtās aploksnēs**:
	1. 1. aploksne: pretendenta atlases dokumenti un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
	2. 2. aploksne: Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums.

|  |
| --- |
| Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-100*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese (kontaktinformācija*);Atzīme: Atklāta konkursa „Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem” iepirkuma komisijai; iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF. Atzīme: 1.aploksne: “Pretendenta atlases dokumenti un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” 2.aploksne:“ Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums”Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”***Neatvērt līdz 2018. gada 20.februārim, plkst. 11:00*** |

1. Piedāvājums jāiesniedz datordrukā, **latviešu valodā** ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums".
2. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
3. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
5. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu ar atzīmi **„ORIĢINĀLS”**. Uzskates materiāli, bukleti un katalogi var būt arī svešvalodā (angļu vai krievu).
6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.
7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
8. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
9. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem.
10. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
11. Visi iesniegtie konkursa piedāvājumi, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

***Konkursa Nolikuma izskaidrojumi, grozījumi un informācijas apmaiņa***

1. Papildinformāciju par konkursa Nolikumu vai tā skaidrojumu ieinteresētās personas var saņemt, rakstiski uzdodot jautājumus iepirkuma komisijai. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem notiek saskaņā ar PIL 38.panta pirmo un otro daļu, latviešu valodā.
2. Jautājumi par konkursa Nolikumu adresējami: atklāta konkursa „Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF) iepirkuma komisijai, adrese: Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, fakss 67392348, e-pasts: zane.liepina@tos.lv.
3. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo un ievieto savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002.
4. Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, ievērojot Ministru kabineta noteiktos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tiek mainīts arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši informācijas vai izmaiņu svarīgumam tā, lai piegādātāji varētu iepazīties ar visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai. Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Pasūtītājs ievietos savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002, kā arī, Pasūtītājs papildu informāciju nosūta pretendentam, kurš uzdevis jautājumu. Tiks uzskatīts, ka visi pretendenti būs saņēmuši papildus informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumam, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, ja Pasūtītājs tos būs ievietojis savā interneta mājas lapā: http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002. Grozījumi Nolikumā ir saistoši ieinteresētajam piegādātājam piedāvājuma sagatavošanā.
5. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta elektroniski uz pretendenta pieteikumā dalībai konkursā vai Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā (turpmāk – EVIPD) norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Ja pretendentam nav pieejams elektroniskais pasts, informācija par rezultātiem tiks nosūtīta citā PIL noteiktajā veidā atbilstoši pretendenta pieteikumā dalībai konkursā vai EVIPD norādītajiem kontaktiem.

**Pretendenta atlases prasības**

1. Visi pretendenti piedalās konkursā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences un samērīguma principiem.
2. *Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā:*
	1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;
	2. Pretendentam ģenerāluzņēmēja statusā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) publisku ēku līdzvērtīgu būvprojektu izstrādē. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kur katra līguma kopējā līgumcena ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu par būvprojekta izstrādi bez PVN.

Visiem projektēšanas līgumiem, ar kuriem tiek apliecināta šajā punktā pieprasītā pieredze, ir jābūt pabeigtiem un būvprojektiem jābūt akceptētiem attiecīgajā būvvaldē un nodotiem ekspluatācijā.

* 1. Pretendents var nodrošināt šādus kvalificētus speciālistus:
		1. būvprojekta vadītājs – projektētājs.
		2. arhitektūras daļas vadītājs – projektētājs.
		3. būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs.
		4. būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs – projektētājs.
		5. būvprojekta elektroapgādes daļas vadītājs – projektētājs.
		6. apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas daļas vadītājs – projektētājs.
		7. vājstrāvu tīklu daļas vadītājs – projektētājs.
		8. Medicīnas gāzu sistēmas daļas vadītājs – projektētājs.
		9. Ekonomikas daļas vadītājs – **sertificēts būvspeciālists** -.
	2. Pretendents drīkst piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja tas atbilst vienlaikus vairākiem speciālistiem izvirzītajām prasībām.
	3. Pretendenta iesaistītajiem ārvalstu speciālistiem ir jābūt izsniegtām licencēm, sertifikātiem vai citiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.
	4. Pretendentam ir apdrošināta profesionālā civiltiesiskā atbildība par summu ne mazāku kā EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši *euro*, 00 centi). Polise ir derīga atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem. Polises noteikumi paredz atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies būvniecības procesa laikā, ja to iemesls ir kļūdas izstrādātajā būvprojektā. Par šādiem zaudējumiem uzskatāmi, bet ne tikai, papildus būvdarbi, kuru apjomi nav iekļauti būvprojekta ekonomiskajā daļā, bet nepieciešami sekmīgai būvdarbu pabeigšanai, jebkuras pārbūves, projekta izmaiņas, izmaiņu saskaņošana un visi ar to saistītie izdevumi, kas radušies kļūdu dēļ projektā.
	5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, tai piedāvājumu ir jāiekļauj visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka kompetenci un atbildības robežas un apņemšanos reģistrēt personālsabiedrību saskaņā ar nolikuma prasībām gadījumā, ja piegādātāju apvienība iegūs līguma slēgšanas tiesības.
	6. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, tai piedāvājumā ir jāiekļauj personālsabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija vai izraksts, kā arī cita dokumenta (protokola, vienošanās, u.tml.) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas, un limitu, ja tas nav atspoguļots personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
	7. attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem vai ir iestājušies PIL 42.panta trešajā daļā paredzētie noilgumu termiņi, vai pretendents spēj pierādīt uzticamību PIL 43. pantā paredzētajā kārtībā un nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL prasībām;

*Ja pretendents atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to pieteikumā dalībai konkursa (Nolikuma pielikums Nr.1) vai EVIPD.*

1. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

***Iesniedzamie atlases dokumenti***

1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Nolikuma 1.pielikums).
2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 7.pielikums).
3. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: jāiesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju, kas apliecina, ka pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
4. Latvijas komersantiem Pasūtītājs reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā pārbauda pats attiecīgā datu bāzē. Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība. Ja ārvalstu speciālistam šādas apliecības nav, jāiesniedz pretendenta apliecinājums par to, ka šis speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā, un gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz līguma noslēgšanai attiecīgais speciālists iegūs Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību
5. Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:
	1. pilnvara par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu konkursa dokumentāciju;
	2. informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;
	3. visu personu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums procentos, kā arī, ka personu apvienības dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības līguma noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu uzvaras gadījumā;
	4. Pretendentam jāiesniedz Nolikuma 40.1.apakšpunktā norādīta dokumenta kopija par katru piesaistīto ārvalstīs reģistrēto personu apvienības dalībnieku.

*Nolikuma 40.2. un 40.4. apakšpunktā noteiktie dokumenti nav jāiesniedz, ja par šīm personām ir iesniegts EVIPD.*

1. Lai apliecinātu 35.2. noteiktās prasības izpildi, pretendenta pieredzes apraksts un 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina līgumu izpildi.
2. Lai apliecinātu 35.3. noteiktās prasības izpildi, pretendents iesniedz aizpildītu Nolikuma 8.pielikumu (piesaistīto speciālistu kvalifikācija).
3. Nolikuma 35.6.punktam atbilstoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Polisi var aizstāt ar apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu Pretendentam izsniegt šādu polisi ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
4. Ja pretendents plāno iesaistīt līguma izpildē apakšuzņēmējus, nododot tiem pakalpojumu veikšanu vismaz 20 procentu vērtībā no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tas iesniedz katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā, norādot tos pakalpojumus, kurus viņš paredz veikt (nododamā līguma daļa), kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Par apakšuzņēmējiem iepirkuma ietvaros tiek uzskatīti arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šī punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
5. Nolikuma 36.7. punktā minēto piegādātāju apvienības dokumentus.
6. Nolikuma 36.8. punktā minētos personālsabiedrības dokumentus.
7. **Kā sākotnējo pierādījumu “Pretendenta atlases prasības” atbilstībai pretendents ir tiesīgs iesniegt EVIPD,** kas pieejams tīmekļvietnē: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv>.Gadījumā, ja pretendents kā sākotnējo pierādījumu “Pretendenta atlases prasības” atbilstībai iesniedz EVIPD, Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, EVIPD jāiesniedz atsevišķu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
8. Ja pretendents iesniedz EVIPD, tad piedāvājumā nav jāiesniedz Nolikuma 39. - 45. punktā noteiktos atlases dokumentus.

*Ja pretendents iesniedz EVIPD, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras posmā ir tiesības prasīt, lai pretendents, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.* *Komisija nosaka termiņu ņemot vērā samērīguma principu un nepieciešamo informācijas apjomu, bet ne ilgāku kā 5 darba dienas.*

***Tehniskais un Finanšu piedāvājums***

1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, aizpildot Tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 3.pielikums).
2. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 4.pielikums).
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, kurā jānorāda:
	1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – eiro (EUR);
	2. galējā piedāvājuma cena (ne vairāk kā 2 cipariem aiz komata), un cenā nekādi grozījumi nav pieļaujami (iesniegta tiek pēdējā cena);
	3. piedāvātā Pakalpojuma cena bez PVN un ar PVN.
	4. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi.
	5. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.
4. **Attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, komisija** **pārbauda vai pretendents savu atbilstību Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām** ir apliecinājis iesniedzot EVIPD, vai arī pretendents ir iesniedzis visus nolikuma 37.- 45. punktā noteiktos dokumentus.
	1. Gadījumā ja pretendents iesniedz EVIPD, komisija pārbauda vai tas atbilst nolikuma 42. punktam. Ja iesniegtais EVIPD atbilst prasībām, komisija pieprasa tam 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt Nolikuma 39.- 45. punktā noteiktos dokumentus.
	2. Ņemot vērā pretendenta iesniegtos atlases dokumentus, komisija vērtēs pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām pretendenta atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības konkursā. Gadījumā, ja komisija pieņem lēmumu noraidīt minētā pretendenta piedāvājumu no turpmākās dalības konkursā, komisija pārbauda nākamā pretendenta, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, atbilstību izvirzītajām atlases prasībām.
	3. Pasūtītājs pēc pretendenta izvērtēšanas atbilstoši visām Nolikuma prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem pieņems lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
	4. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (pretendents, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu), komisija pārbauda vai uz to nav attiecināms kāds no PIL 42.panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
		1. Lai pārbaudītu ārvalstī reģistrētu pretendentu vai Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, komisija pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie gadījumi, izziņas iesniegšanas termiņu nosakot ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

(*Ja iepriekš minētie dokumenti netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas 42.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz,- ar paša pretendenta vai citas 42.panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.*);

* + 1. Ja komisija konstatē, ka pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*.
		2. Gadījumā, ja pretendents ir norādījis pieteikumā dalībai konkursā (Nolikuma 1.pielikums) vai EVIPD, ka tas atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Pasūtītājs pieprasīs tam 5 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Skaidrojumu vai pierādījumus Pasūtītājs neprasīs, ja informācija būs jau ietverta EVIPD vai piedāvājumā.

*Ja noteiktajā termiņā Pasūtītāja pieprasītais dokuments netiek iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības konkursā.*

* 1. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, tiks atzīts par atbilstošu visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un attiecībā uz kuru nebūs iestājies neviens no PIL 42. panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
	2. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums.
	3. Iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā var pārbaudīt informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro pretendenta iesniegto informāciju. Pretendentam ar savu sniegto skaidrojumu nav tiesības izmainīt iesniegto piedāvājumu.

***Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi***

1. Iepirkuma komisija sastāv no 5 locekļiem, t. sk., komisijas priekšsēdētāja.
2. Iepirkumu komisijai ir **tiesības:**
	1. izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam;
	2. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas;
	3. pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
	4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
	5. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
	6. noteikt konkursa uzvarētāju;
	7. noraidīt visus piedāvājumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām;
	8. labot pretendentu piedāvājumos atrastās aritmētiskās kļūdas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
	9. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
	10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
	11. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
	12. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
3. Iepirkumu komisijas **pienākumi**:
	1. apstiprināt konkursa Nolikumu;
	2. pēc piegādātāja iepriekšēja pieprasījuma, izsniegt konkursa Nolikuma kopijas un reģistrēt tā saņēmējus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
	3. nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa Nolikumu uz vietas;
	4. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sniegt rakstiskas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiskiem jautājumiem par konkursa norisi;
	5. protokolēt iepirkuma komisijas sanāksmes;
	6. nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai;
	7. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
	8. saņemot pretendenta pieprasījumu, trīs darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokolu;
	9. informēt par konkursa Nolikuma grozījumiem visus pretendentus un citas personas, kuras saņēmušas konkursa Nolikumu;
	10. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
	11. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem;
	12. nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas, tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā;
	13. Ja pretendents vai juridiskā persona, kas ir saistīta ar pretendentu, konsultēja pasūtītāju vai citādi iesaistījās iepirkuma sagatavošanā, pasūtītājs nodrošina, ka attiecīgā pretendenta dalības dēļ iepirkumā netiek ierobežota konkurence, paziņojot citiem pretendentiem būtisku informāciju, kura tika sniegta, pretendentam iesaistoties iepirkuma sagatavošanā, vai kura izriet no šādas iesaistīšanās, un nosakot atbilstošu termiņu piedāvājumu iesniegšanai.
	14. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar pretendentu PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē.

***Piegādātāja un pretendenta tiesības un pienākumi***

1. Piegādātāja **tiesības:**
	1. Piedalīšanās Konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu visiem šā Nolikuma noteikumiem.
	2. pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi;
	3. piedalīties piedāvājuma atvēršanas sanāksmē un saņemt protokolus, kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi, ziņojumu, iepirkuma procedūras dokumentus, izņemot piedāvājumus;
	4. saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa Nolikumā;
	5. iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;
	6. ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pieprasīt rakstveidā no iepirkuma komisijas papildu informāciju par konkursa Nolikumu;
	7. atsaukt vai izmainīt savu piedāvājumu jebkurā konkursa procedūras brīdī līdz nolikuma 15.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam, par to rakstiski brīdinot iepirkuma komisiju;
	8. jebkurš pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu vai izmaiņas pretendenta piedāvājumā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši šī Nolikuma sadaļai “Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai”, uz aploksnes attiecīgi skaidri un samanāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”.
	9. pēc Nolikuma 15.2. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu vai piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa Nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
	10. ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
	11. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz trīs dienas iepriekš.
	12. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par komisijas darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Iepirkuma komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi pretendenta likumīgās tiesības un intereses.
	13. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Piegādātāja **pienākumi**:
	1. iesniegt piedāvājumu, kas atbilst visām šā Nolikuma prasībām;
	2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
	3. rakstveidā sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumu par piedāvājumu, ja to pieprasa iepirkuma komisija;
	4. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz konkursa noslēgumam par izmaiņām pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:
		1. pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;
		2. tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
		3. ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, 10 darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānonoslēdz sabiedrības līgums un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam.

***Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana***

1. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2. Ja pretendents, kuram konkursā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas nolikumā, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.
3. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic šādos 4 (četros) posmos:
	1. **1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude**
		1. Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi. Piedāvājumus, kas neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms pretendenta izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē pretendenta iesniegto dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
	2. **2. posms – Pretendentu atlase**
		1. Iepirkuma komisija nosaka pretendenta iesniegto pretendentu atlases dokumentu (saskaņā ar Nolikuma nodaļu „Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti”) atbilstību Nolikuma norādītajām prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šīm prasībām, iepirkuma komisija noraida un izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.
		2. Ja tikai viens pretendents atbilst visām Nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām **pretendentu atlases prasībām**, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
	3. **3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude**

Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

* 1. **4. posms – Finanšu piedāvājumu vērtēšana:**
		1. Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri netika noraidīti 1., 2. un 3. posmā.
		2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
		3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
		4. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu.
		5. Ja divi vai vairāki pretendenti būs iesnieguši piedāvājumus ar vienādu cenu, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš piedāvās visīsāko Pakalpojuma izpildes termiņu.
	2. Iepirkuma komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Iepirkuma komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

***Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēts piedāvājums***

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
2. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
4. Ja Iepirkuma komisijai pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot PIL 53.pantā noteikto.

***Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana***

1. **Paziņojums par lēmuma pieņemšanu:**
	1. Pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu PIL [37. pantā](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p37) noteiktajā kārtībā.
2. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
	1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu.
	2. Konkursa uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt pakalpojuma līgumu un komisija rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos[[1]](#footnote-1) (turpmāk – MK noteikumi) noteikto kārtību.
	3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un atbilst visām Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu.
	4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 68.panta (2) daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
	5. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61.panta nosacījumiem.
	6. Iepirkuma līgums slēdzams saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā līgumprojekta (Nolikuma 5. un 6. pielikums**)** noteikumiem, kā arī pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām.
	7. **Ja pretendentam ir iebildumi vai komentāri par Nolikumu, tajā skaitā pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un pēc Piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.**
	8. Komisija 10 darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
	9. Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto iepirkuma līguma tekstu, ja līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, vai iepirkuma līguma grozījumu tekstu un PIL [61. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p61) otrajā un trešajā daļā minēto iepirkuma līguma grozījumu pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķās daļās, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

***Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņa***

1. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu un apakšuzņēmējus, kurus pretendents iesaistījis līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju piedāvājumā un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
2. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
	* 1. tiek nomainīta persona vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajai personai vai apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija;
		2. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma PIL 42.panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas nosacījumiem (izslēgšanas nosacījumi pārbaudāmi attiecībā uz datumu, kad pasūtītāja Iepirkumu komisija izskata iesniegumu par apakšuzņēmēja maiņu).
3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

***Citi noteikumi***

1. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentam neatdod, izņemot Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 14.punktā minētajā izņēmuma gadījumā.
3. Nolikums parakstīts latviešu valodā uz 57 lapām. Nolikums sastāv no Nolikuma teksta uz 17 lapām un 8 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
	1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums atklātam konkursam uz 1 lpp.
	2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz 16 lpp.
	3. Pielikums Nr. 3 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 1 lpp.
	4. Pielikums Nr. 4 –Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.
	5. Pielikums Nr.5 - „Būvprojekta izstrādes līguma projekts” uz 6 lpp.
	6. Pielikums Nr.6 - „Būvdarbu autoruzraudzības līguma projekts” uz 5 lpp
	7. Pielikums Nr. 7 – Forma “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” uz 2 lpp.
	8. Pielikums Nr.8 – “ Piesaistīto speciālistu kvalifikācija” uz 8 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Inese Rantiņa

**Pielikums Nr. 1**

**Atklāta konkursa**

**„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

PIETEIKUMS Atklātam konkursam[[2]](#footnote-2)

1. Informācija par pretendentu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Reģ. Nr.**  |  |
| **Juridiskā un biroja adrese:** |  |
| **Pretendenta statuss** *(lūdzam norādīt, ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam)[[3]](#footnote-3)***.** |  |
| **Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats:** |  |
| **Kontaktpersonas tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese:** |  |

1. saskaņā ar Nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka uz *<pretendenta nosaukums>* neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi[[4]](#footnote-4);
2. *<pretendenta nosaukums>* (turpmāk – pretendents) piekrīt atklāta konkursa **„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF) nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotam;
3. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
4. pretendents apņemas sniegt Pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kā arī pretendenta kvalifikācija un tā piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.
5. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts\*:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

 Z.v.

2018.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

**„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas daļas Duntes ielā 22, k-3, kad. Nr. 0100 017 0150 012 atjaunošanai un pārbūvei**

**Nosacījumi projektēšanai:**

|  |
| --- |
| **1. VISPĀRĪGIE DATI** |
| 1.1. | Pasūtītājs – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Reģ. Nr. LV 40003410729, Duntes iela 22, Rīga, LV-1005; |
| 1.2. | Nekustamā īpašuma īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas Republikas Veselības ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 90001474921; |
| 1.3. | Būvprojekta ietvaros plānotie 3. korpusa galvenie pārbūves un atjaunošanas darbi:* + 1. 2. stāva nodaļas telpu atjaunošana ~271m2 platībā;
		2. 3. stāva operāciju bloka telpu pārbūve ~229m2 platībā;
		3. Lifta šahtas pārbūve un jauna lifta uzstādīšana;
		4. Vieglas konstrukcijas tehnisko iekārtu telpas izbūve virs pārbūvējamās lifta šahtas un trešā stāva daļas;
		5. Jumta seguma nomaiņa 2. stāva jumtam ~630m2 platībā;
		6. Ēkas gala kāpņu telpas iekšējās apdares atjaunošana visā tās augstumā;
		7. Ēkas centrālās kāpņu telpas iekšējās apdares atjaunošana sākot no 1. un 2. stāva starplīmeņa līdz tās augšai;
 |
| 1.4. | Projektēšanas stadijas – būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts; |
| **2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS** |
| 2.1. | Ievērot pasūtītāja norādījumus, projektēšanas līguma nosacījumus, Latvijas republikas normatīvos aktus, tai skaitā obligātās prasības ārstniecības iestādēm un Latvijas valsts standartus; |
| 2.2. | Pirms projektēšanas piedāvājuma iesniegšanas pretendents rakstiski apliecina, ka savā piedāvājumā ir iekļāvis visus projektēšanas darbus, lai būtu iespējams veikt būvprojekta ekspertīzi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē; |
| 2.3. | Paredzēt iespēju veikt pārbūves darbus, nepārtraucot 3. korpusa ārpus projektēšanas robežām esošo funkcionējošo veselības aprūpes nodaļu darbību, kā arī paredzēt risinājumus, kas nodrošina iespējami mazākus traucējumus (trokšņi, putekļi un materiālu piegāde). Piekļuvi ēkas trešajam stāvam uz būvdarbu laiku organizēt no ārtelpas puses pa būvniecības sastatņu konstrukcijām. |
| 2.4. | Rīgas pilsētas būvvaldē apstiprinātais būvprojekts pasūtītājam iesniedzams 3 (trīs) eksemplāros ar oriģinālajiem parakstiem, papildus pievienojot CD projekta digitālo versiju PDF, DWG , XLS un DOC formātā; |
| 2.5. | Projekta saskaņošanu atbildīgajās valsts un pašvaldības institūcijās, tai skaitā Rīgas pilsētas būvvaldē, nodrošina projektētājs; |
| 2.6. | Būvprojekta ekspertīzi nodrošina pasūtītājs; |
| 2.7. | Pasūtītājs nodrošina aktuālo topogrāfisko plānu ēkai pieguļošajai teritorijai; |
| 2.8. | Slimnīcas 3. korpusa ēkai 2017. gada aprīlī ir veikta pilna vizuālā tehniskā apsekošana. Tehniskās apsekošanas veicējs - SIA “Būves un būvsistēmas”, Reģ. Nr. LV40003592660. Apsekošanas atzinumu skat. iepirkuma tehniskās dokumentācijas pielikumā; |
| 2.9. | Ēku galvenais lietošanas veids – 1264 ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (CC klasifikators); |
| 2.10. | Būvprojekta sastāvs saskaņā ar “Ēku būvnoteikumiem” un LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana":* + 1. Vispārīgā daļa:
			1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;
			2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem, tai skaitā ģeotehniskā izpēte;
			3. skaidrojošs apraksts;
		2. Arhitektūras daļa:
			1. vispārīgie rādītāji;
			2. teritorijas sadaļa:
				1. būvprojekta ģenerālplāns;
				2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns;
				3. teritorijas vertikālais plānojums;
				4. labiekārtojuma plāns;
				5. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;
			3. arhitektūras sadaļa:
				1. ēkas jumta un stāvu plāni, tai skaitā grīdu un griestu apdares plāni;
				2. ēkas fasādes;
				3. raksturīgie griezumi;
				4. tehnisko iekārtu izvietojums;
				5. būvizstrādājumu specifikācijas;
				6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (jumta, pārsegumu, logu, durvju, u.c. pieslēgumu mezgli);
		3. Būvkonstrukciju daļa:
			1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;
			2. būvkonstrukciju aprēķinu detalizēts pārskats;
			3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;
			4. vides aizsardzības pasākumi;
			5. būvizstrādājumu specifikācijas;
		4. Inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, medicīnisko gāzu sistēmas, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):
			1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;
			2. inženiertīklu patēriņa aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas;
			3. vides aizsardzības pasākumi;
			4. būvizstrādājumu specifikācijas;
		5. Darbu organizēšanas projekts;
		6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats;
		7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;
		8. Ekonomikas daļa:
			1. Būvdarbu apjomu saraksts;
			2. Izmaksu aprēķins – Tāmes;
		9. Būvprojekta ekspertīze.
 |
| 2.11. | Operāciju bloka ēkas iekšējo inženiertīklu projektēšana veicama 3D formātā, uzrādot to savstarpējo savietojamību. Projekta sastāvā iekļaut savietoto iekšējo inženiertīklu aksonometriju skatus; |
| 2.12. | Būvprojekta apjomos paredzēt visus saistītos atbilstošos būvdarbus stāvvadu izbūvei caur citiem stāviem un telpu grupām, kas tiešā veidā nav ietvertas būvprojektā atjaunojamo telpu robežās; |
| 2.13. | Projektēšanas laikā galvenos inženiertīklu aprēķinu izejas datus, iekārtu raksturīgos tehniskos rādītājus un materiālu parametrus, kas nav noteikti šajā projektēšanas uzdevumā, pirms gala projekta risinājumu izstrādes rakstiski saskaņot ar pasūtītāju.  |
| **3. TERITORIJA** |
| 3.1. | Paredzēt labiekārtojuma atjaunošanu ap pārbūvējamo lifta šahtu un citviet, ja tas tiek bojāts būvdarbu veikšanas laikā. Citas izmaiņas ēkai pieguļošajā labiekārtojumā netiek paredzētas; |
| 3.2. | Būvlaukums ēkai pieguļošajā teritorijā iekārtojams tā, lai tas maksimāli maz traucētu slimnīcas kompleksa funkciju nodrošināšanu; |
| **4. APJOMA, PLĀNOJUMA UN APDARES PRASĪBAS** |
| 4.1. | ***VISPĀRĪGI*** |
| 4.1.1. | Skaņas izolāciju visām telpu norobežojošām konstrukcijām, tai skaitā durvīm projektēt ar ne zemākām vērtībām, kā to nosaka MK noteikumi LBN 016-15 "Būvakustika"; |
| 4.1.2. | Visu telpu apdares darbu izpildei nepieciešamo informāciju ir jāapkopo apdares darbu tabulās, katrai telpai uzrādot visas apdares plaknes un atbilstošos materiālus. Apdares darbu tabulu sastāvā iekļaut visu galveno apdares materiālu detalizētus tehnisko īpašību aprakstus; |
| 4.1.3. | Projektējamiem apdares materiāliem, grīdas segumiem un krāsojumam jānodrošina ilglaicīgu noturību pret regulāru telpu uzkopšanu ar slimnīcā lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem. Projektēšanas laikā izvērtēt un priekšroku dot materiāliem ar izturību pret aktīvo skābekli; |
| 4.1.4. | Projekta sastāvā iekļaut grīdu un griestu apdares plānus; |
| 4.1.5. | PLĀNOJUMS:* + - 1. Pie telpu plānojuma izstrādes ņemt vērā medicīnas tehnoloģijas prasības, tai skaitā gultu ar iekārtu uzkabēm un pavadošā personāla, vagonešu pārvietošanās ceļus, u.c.
 |
| 4.1.6. | LOGI UN DURVIS:* + - 1. Maināmajiem logiem PVC konstrukcija – loga rāmja siltumcaurlaidība Uf ≤1,0 W/(m²K), aizpildījums - 3 stiklu stikla pakete, Ψ speiseris ≤0,04 W/(m x K)m², Ug ≤0,50 W/(m²K);
			2. Logu specifikācijā iekļaut datus par maināmajām iekšējām un ārējām palodzēm un logu iebūves mezglu blīvējošo elementu iestrādi;
			3. Grafiskajā daļā iekļaut logu iebūves detaļrasējumus M1:10, tai skaitā ar blīvējumu iestrādes risinājumu;
			4. Durvis bez sliekšņiem grīdas līmenī. Sliekšņi automātiski nolaižami iebūvējami vērtnē;
			5. Evakuācijas durvis uz kāpņu telpu paredzēt kontrastējošā tonī, otrā stāva telpās ar iebūvētu stiklojumu;
			6. Specifikācijā iekļaut parametrus durvju furnitūras kvalitātes rādītājiem. Saskaņot ar pasūtītāju. Izvēloties durvju furnitūru jāpievērš uzmanību ražotāju pieredzei un reputācijai;
			7. Atsevišķām durvīm paredzēt integrētus furnitūras risinājumus elektroniskai piekļuves kontrolei. Piekļuves kontroles izvietojumu projektēšanas laikā saskaņot ar pasūtītāju;
			8. Durvīm ar intensīvu pacientu gultu, vagonešu, u.c. medicīnas aprīkojuma plūsmu paredzēt nerūsējošā tērauda aizsargloksnes līdz 1,0m augstumam no grīdas, izņemot nerūsējošā tērauda durvīm. Konkrētās durvis, kas aprīkojamas ar aizsargiem saskaņojamas ar pasūtītāju.
 |
| 4.1.7. | GRĪDAS KONSTRUKCIJAS:* + - 1. Pārbūvējamās un atjaunojamās telpās paredzēt augstas tehniskās un higiēnas kvalitātes linoleju segumus, izņemot kāpņu telpas, tehnisko telpu, u.c. specifiskās zonas;
			2. Linoleja grīdas segumus uzlocīt un vertikāli līmēt uz sienas 10cm augstumā. Projekta sastāvā iekļaut detalizētu atloces veidošanas mezglu;
			3. Projektā paredzēt visas linoleja savienojuma šuves savā starpā metināt, tai skaitā homogēnajām PVC seguma linoleja flīzēm;
			4. Detalizētas materiālu īpašības skat. pie attiecīgo telpu aprakstiem;
 |
| 4.1.8. | SIENU KONSTRUKCIJAS UN APDARE:* + - 1. Starpsienas projektēt, lai nodrošinātu to konstruktīvās noturības, skaņas izolācijas, ugunsdrošības un citu normatīvu aktu izpildes prasības;
			2. Sienu un griestu apdarei paredzēt divu tipu krāsojumu:
				1. **Iztur līdz 10 000 tīrīšanas ciklus** pēc DIN 53 778, noturībai pret mitru berzi 1. klase pēc ISO 11 998, 200 cikli 1 – 5 mikroni, noturīga pret uzkopšanu ar slimnīcā lietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem un pret vājiem šķīdinātājiem;
				2. **Iztur vairāk kā 10 000 mazgāšanas ciklus** pēc SFS 3755; noturība pret mitru berzi 1. klase pēc ISO 11 998, 200 cikli, 1 - 5 mikroni; noturība pret uzkopšanu ar slimnīcā lietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem un pret vājiem šķīdinātājiem;
			3. Detalizētu izvērtējumu, kuras klases krāsojumu paredzēt kurā telpā veikt projektēšanas laikā un saskaņot ar pasūtītāju;
			4. Zonās, kur notiek pārvietošanās ar slimnīcas gultām (tai skaitā palātās), vagonetēm, u.c. paredzēt specializētos sienu plakņu un stūru aizsargus. Norādīt precīzu to novietojumu plānā un iebūves augstumu shēmu, kas saskaņota ar pasūtītāju;
			5. Flīzētajām virsmām projekta sastāvā iekļaut informāciju par flīžu izmēriem un flīžu virsmas apdares risinājumu;
 |
| 4.1.9. | GRIESTU KONSTRUKCIJA:* + - 1. Nodaļu telpās paredzēt iekārto griestu konstrukciju ar slēgta tipa apgaismojumu, izņemot kāpņu telpu un tehnisko iekārtu telpas;
			2. Saliekamajiem iekārtajiem griestiem tērauda profilu apdare “c3” klases, lai nodrošinātu ilglaicīgu izturību pret koroziju;
 |
| 4.2. | ***DETALIZĒTAS PRASĪBAS 2. STĀVA NODAĻAS TELPU ATJAUNOŠANAI*** |
| 4.2.1. | PLĀNOJUMS:* + - 1. Projekta mērķis ir šobrīd neizmantotās slimnīcas 3. korpusa otrā stāva telpas pielāgot mūsdienu veselības aprūpes vajadzībām. Skat. pielikumā pievienoto projektējamo telpu robežu;
			2. Paredzēt sekojošus plānojuma risinājumus:
				1. Telpās Nr. 28\*, 29\* un 30\* ierīkot pacientu palātas un iebūvēt tualetes telpas ar dušu;
				2. Telpā Nr. 31\* paredzēt personāla virtuvi;
				3. Telpās Nr. 32\*, 33\*, 34\* un 35\* demontēt esošās nenesošās starpsienas. Projektēt divas pacientu telpas. Paredzēt izlietni un spec. kanalizācijas piltuvi netīro ūdeņu izliešanai;;
				4. Telpā Nr. 1\* paredzēt saimniecības telpu ar izlietni;
				5. Telpās Nr. 2\* un 3\* veikt telpu apvienošanu, paredzot sanitāro telpu aprīkotu ar trapu grīdā, dušas tipa mazgāšanas uzgali, podu ar atbalsta stieņiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem; Telpu Nr. 4\* pārveidot par personāla tualetes telpu ar dušu;;
				6. Gaiteņi Nr. 5\* un 6\* saglabājami esošajā apjomā;
				7. Telpā Nr. 7\* pārbūvēt esošo māsu posteni, to paplašinot;

*\*telpu numuri saskaņā ar ēkas inventarizācijas lietu* |
| 4.2.2. | LOGI UN DURVIS:* + - 1. Visus remontējamo telpu logus paredzēt mainīt pret jauniem energoefektīviem PVC logiem. Skat. vispārīgās norādes logiem;
			2. Remontējamās telpās paredzēt uzstādīt jaunas visas iekšdurvis;
			3. Ieejas durvis pacientu palātām, procedūru telpām, ārstniecības nodarbību zālei, ārstniecības telpai un vides pieejamības tualetei – telpās kas pieejamas apmeklētājiem ratiņkrēslā un kur nepieciešams pārvietot pacientus gultā, durvis projektēt ar brīvo platumu ne mazāk, kā 1200mm;
			4. Citu durvju brīvo platumu un citus raksturīgos izmērus paredzēt saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 149. punkta un LBN 208-15 "Publiskas būves" prasībām;
			5. Vietas, kur tas nepieciešams, projektēt esošo durvju ailu paplašināšanu;
 |
| 4.2.3. | GRĪDAS KONSTRUKCIJAS:* + - 1. Paredzēt grīdas pamatnes līmeņošanu, lai neveidojas sliekšņi pret jau izremontētajām nodaļas telpām un atjaunojamās telpās. Līmeņošana veicama, piemēram, skrūvējot mitrumizturīgo saplāksni divās kārtās, loksnes liekot pamīšus. Projektā uzrādīt precīzus grīdas līmeņošanas risinājumus un telpu zonas;
			2. Ja evakuācijas izejai uz esošo kāpņu telpu veidojas slieksnis, projektā paredzēt slīpnes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
			3. Nodaļas telpās heterogēns, antibakteriāls, skaņu slāpējošs PVC grīdas segums ar augstu ķīmisko noturību un sekojošām minimālajām tehniskajām īpašībām:
				1. Nodilumizturība ≥ 34. klase;
				2. Virsējais aizsargslānis ≥ 0.7mm ar papildus antibakteriālu pārklājumu;
				3. Triecientrokšņu slāpēšana ≥ 15dB;
				4. Paliekošo iespiedumu veidošanās ≤ 0,05mm;
				5. Izmēru stabilitāte < 0,1%.
 |
| 4.2.4. | SIENU KONSTRUKCIJAS UN APDARE:* + - 1. Tualešu un dušas telpās sienām flīžu apdare līdz ~2,1m augstumam. Augšējai flīžu malai paredzēt slīpi špaktelētu augšējo kanti, lai neveidotos horizontāla virsma ar putekļu uzkrāšanos;
			2. Pārējās telpās flīzēt sienu daļas aiz izlietnēm;
			3. Vietās, kur uz ārsienām attīstījies “mūra brands” un pelējuma sēnīte, paredzēt lietot sanējošās apmetuma un apdares sistēmas, ka ļauj to ietekmi samazināt līdz minimumam;
 |
| 4.2.5. | GRIESTU KONSTRUKCIJA:* + - 1. Iekārto griestu paneļus paredzēt ar sekojošām minimālajām tehniskajām īpašībām:
				1. Augstu higiēnas novērtējumu;
				2. Virsmas kopšana ar mitru sūkli un dezinfekcijas līdzekļiem;
				3. Tīrīšana ar tvaiku;
				4. Paaugstināta izturība pret mitrumu (tualešu un dušas telpās RH ≥ 95%);
				5. Skaņas absorbcija A klase;
				6. Pretsēnīšu augšanas klase 0 (neattīstās);
 |
| 4.3. | ***DETALIZĒTAS PRASĪBAS 3. STĀVA OPERĀCIJU BLOKA PĀRBŪVEI*** |
| 4.3.1. | PLĀNOJUMS:* + - 1. Projekta mērķis ir pārbūvēt esošo slimnīcas 3. korpusa 3. stāva operāciju bloku, to pielāgojot mūsdienu veselības aprūpes standartiem. Skat. Pielikumā pievienoto projektējamo telpu robežu;
			2. Paredzēt sekojošu telpu sastāvu:
				1. Pacientu pirms/pēc anestēzijas telpas, kas vienlaikus ir pirms/pēc operāciju novērošanas telpa ~11,0m2;
				2. Sterilo materiālu un konteineru telpa ~21,0m2;
				3. Lielā operāciju zāle ~43,0m2 (esošajā vietā);
				4. Mazā operāciju zāle ~26,0m2 (esošajā vietā);
				5. Halle ~36,0m2, kurā paredzēt vienu darba vietu bez datora;
				6. Slūžu zona lifta priekšpusē;
				7. Sanitārā telpa (netīrā inventāra telpa) ~9,0m2;
				8. Virsmāsas kabinets ~13,0m2;
				9. Darbinieku ģērbtuve;
				10. Darbinieku atpūtas telpa;
				11. Personāla tualete ar dušu;
			3. Projektā norādīt ēkas ārsienās aizbūvējamos atvērumus, kas laika gaitā veidojušies no dažādām tehnoloģiskajām iekārtām un šobrīd rada palielinātus siltuma zudumus;
			4. Mazajā operāciju zālē risināt logu izbūvi vēsturisko fasādes ailu ietvaros;
			5. Slūžu zona lifta priekšā paredzēta no āra iebraukušā pacienta novietošanai, no kurienes tas tālāk nokļūst operāciju bloka telpās. Detalizētu slūžu norobežošanas risinājumu saskaņot projektēšanas laikā;
 |
| 4.3.2. | LOGI UN DURVIS:* + - 1. Nodaļas telpu logus paredzēt nomainīt pret jauniem PVC logiem. Skat. vispārīgās norādes logiem;
			2. Logiem operāciju zālēs no iekštelpas puses iebūvējams dublējošais stiklojums vienā līmenī ar iekšsienu apdares paneļiem, bez rāmjiem un apdares līstēm, šuves hermētiskas un higiēniski gludas. Iebūvējamas automātiski vadāmas žalūzijas;
			3. Starp lielo operāciju zāli un pirms/pēc operāciju telpu iekšsienā paredzēt iebūvētu logu, kas no operāciju zāles puses ļauj novērot pirms/pēc operāciju telpā notiekošo. Pretējā virzienā redzamību ierobežot ar spec. pārklājumiem. Stiklojums vienā līmenī ar iekšsienu apdares paneļiem, bez rāmjiem un apdares līstēm, šuves hermētiskas un higiēniski gludas;
			4. Telpās izņemot operāciju zāles, logus projektēt veramus ārkārtas vēdināšanas gadījumiem. Pretī vērtnei paredzēt maksimālā smalkuma pretinsektu sietus;
			5. Operāciju zāļu un pacientu sagatavošanas telpas durvis no nerūsējošā tērauda, automātiskas, hermētiskas, bez sliekšņa grīdas līmenī (slieksnis iebūvēts vērtnē):
				1. Skaņas izolācija ne mazāk kā 35dB;
				2. Rentgenstaru aizsardzība ne mazāk kā 1mm svina ekvivalenta (zālei/ēm, kur tas nepieciešams saskaņā ar tehnoloģiju);
				3. Durvīs iebūvēta stikla konstrukcija vienā līmenī ar durvju plaknes virsmu, bez šuvēm, gluda un viegli tīrāma virsma.
			6. Sterilo konteineru telpas durvis no nerūsējošā tērauda, hermētiskas, bez sliekšņa grīdas līmenī (slieksnis iebūvēts vērtnē):
			7. Skaņas izolācija ne mazāk kā 35dB;
			8. Durvju atvēršanas – aizvēršanas automātiku projektēt iebūvētu, lai neveidotos horizontālas virsmas, kas traucē higiēnas režīma nodrošināšanu telpās;
			9. Pārējām telpām durvis projektēt saskaņā ar tehnoloģiskajām prasībām, spēkā esošajiem akustikas, ugunsdrošības, u.c. normatīvajiem aktiem;
 |
| 4.3.3. | GRĪDAS KONSTRUKCIJAS* + - 1. Projektā paredzēt pilnu grīdas konstrukcijas pārbūvi, kas ietver:
				1. Esošo grīdas segumu un pamatnes demontāžu līdz pārseguma sijām;
				2. Pārseguma siju slodžu nestspējas pārrēķins telpām ar palielinātu ekspluatācijas slodzi – operāciju zāles, pirms/pēc operāciju telpa, noliktavas, halle;
				3. Pārseguma siju pastiprināšana un līmeņošana, piemēram no sāniem pie esošajām skrūvējot papildus sijas;
				4. Jaunas grīdas konstrukcijas izbūve; Ja tiek paredzēta siltās grīdas apkure, projektēt atvieglotas siltās grīdas konstrukcijas, kas piemērotas koka pārsegumiem, vienlaikus ievērtējot telpu ekspluatācijas slodzes, tai skaitā ar specializēto telpu aprīkojumu;
			2. Grīdas segums operāciju zālēs un pirms/pēc operāciju telpā - homogēnas, konduktīvas (statisko elektrību vadošas) PVC flīzes:
				1. Nodilumizturība ≥ 43. klase;
				2. Elektriskā pretestība EN 1081 5x10⁴≤R≤10⁶Ω;
				3. Paliekošo iespiedumu veidošanās ≤ 0,035mm;
				4. Izmēru stabilitāte < 0,05%;
				5. Izbūvējams zemējums uz ēkas elektroinstalācijas sistēmu;
				6. Līmējamas ar konduktīvo līmi;
				7. Visas flīžu savienojuma šuves savā starpā metināmas;
			3. Grīdas segums pārējās nodaļas telpās – homogēns PVC grīdas segums ar virsmas aizsargpārklājumu:
				1. Saistvielu saturs – 1. tips;
				2. Nodilumizturība ≥ 43. klase;
				3. Biezums ≥ 2mm;
				4. Paliekošo iespiedumu veidošanās ≤ 0,03mm;
				5. Izmēru stabilitāte < 0,2%;
				6. Gaistošie organiskie savienojumi pēc 28 dienām < 10 µg/m3.
 |
| 4.3.4. | SIENU KONSTRUKCIJAS UN APDARE:* + - 1. Operāciju zāļu un pirms/pēc operāciju telpas sienu apdare no nerūsējošā tērauda paneļiem:
				1. Paneļiem no telpas puses spec. pārklājuma apdare. Detalizētus parametrus, tai skaitā apdares toni norādīt projektā;
				2. Materiāla dabīgā rentgenstaru aizsardzība ne mazāka kā 0,3mm svina ekvivalents (telpām ar paaugstinātu rentgenstaru aizsardzību paredzēt papildus svina ekranējumu);
				3. Paneļu sānu malas noapaļotas un viegli tīrāmas;
				4. Paneļu konfigurācija un izgriezumi atbilstoši telpas tehnoloģiskajam plānojumam (rozešu caurumi, ventilācijas izvadi, monitoru rāmji, u.c. atveres/caurumi);
				5. Paneļiem nav horizontālo montāžas šuvju;
				6. Paneļi viegli noņemami, apkopjami un modificējami jaunu elementu vai komponenšu integrēšanai (rozešu, monitoru, u.c. atveru ierīkošana);
				7. Zonās pie sienām, kur tiek novietots pārvietojamais tehnoloģiskais aprīkojums, paneļu karkasā paredzēt papildus stiprības ribas paneļu aizsardzībai pret deformācijām triecienu gadījumā;
				8. Izvēloties sienu paneļus jāpievērš uzmanību paneļu ražotāju pieredzei un reputācijai;
			2. Projekta sastāvā iekļaut detalizētus operāciju zāļu un pirms/pēc operāciju telpas sienu notinumus ar iekārtu iebūves izvietojumu sienās;
			3. Projekta sastāvā iekļaut apdares materiālu iebūves detaļrasējumus;
			4. Tualetes un dušas telpās sienām flīžu apdare līdz ~2,1m augstumam. Augšējai flīžu malai paredzēt slīpi špaktelētu augšējo kanti, lai neveidotos horizontāla virsma ar putekļu uzkrāšanos;
			5. Pārējās telpās flīzēt sienu daļas aiz izlietnēm, izņemot zonas ar nerūs. tērauda sienu paneļu apdari;
 |
| 4.3.5. | GRIESTU KONSTRUKCIJA:* + - 1. Operāciju zāļu griestu apdare no nerūsējošā tērauda paneļiem:
				1. Paneļiem no telpas puses spec. pārklājuma apdare. Detalizētus parametrus, tai skaitā pārklājuma toni norādīt projektā;
				2. Paneļu sānu malas noapaļotas un viegli tīrāmas;
				3. Paneļu konfigurācija un izgriezumi atbilstoši telpas tehnoloģiskajam plānojumam (apgaismojums, griestu konsoles, u.c.);
				4. Apgaismojums slēgta tipa, iebūvējams vienā līmenī ar griestu paneļiem;
				5. Paneļi viegli noņemami, apkopjami un modificējami jaunu elementu vai komponenšu integrēšanai, vienlaikus fiksēti ikdienas uzkopšanas vajadzībām;
			2. Operāciju zālēs projektēt daudzfunkcionālas konsoles (Operāciju apgaismojumam, anestēzijai, monitoriem, u.c.);
			3. Pirms/pēc operāciju telpā, pirms operāciju zāļu hallē, sterilo konteineru un sanitārajā telpā (netīrā inventāra telpa) iekārtā griestu konstrukcija:
				1. Saliekamie moduļu tipa griesti;
				2. Ar augstu higiēnas novērtējumu;
				3. Mazgājami ar dezinfekcijas līdzekļiem un tīrāmi ar tvaiku;
				4. Pretsēnīšu augšanas aizsardzība;
				5. Paredzēt montāžas “klipšus” paneļu fiksēšanai pie karkasa profiliem;
			4. Personāla telpās un tualetēs iekārtā griestu konstrukcija:
				1. Saliekamie moduļu tipa griesti;
				2. Ar augstu higiēnas novērtējumu;
				3. Virsmas kopšana ar mitru sūkli un dezinfekcijas līdzekļiem;
				4. Tīrīšana ar tvaiku;
				5. Paaugstināta izturība pret mitrumu (tualešu un dušas telpās RH ≥ 95%);
				6. Skaņas absorbcija A klase;
				7. Pretsēnīšu augšanas aizsardzība;
 |
| 4.4. | ***DETALIZĒTI LIFTA ŠAHTAS PĀRBŪVE UN TEHNISKO IEKĀRTU TELPAS IZBŪVE*** |
| 4.4.1. | Esošais kravas lifts ir tehniski novecojis un tā šahta ir nepietiekama brīvā izmēra mūsdienu prasībām atbilstoša lifta uzstādīšanai; |
| 4.4.2. | Paredzēt esošās lifta šahtas demontāžu un jaunas šahtas izbūvi ar sekojošiem parametriem:* + - 1. Pazemes daļa monolīta dz. Betona;
			2. Virszemes daļa saliekamas tērauda konstrukcijas;
			3. Apšūta ar sendviča tipa siltinājuma paneļiem un dekoratīvo apdari fasādē;
 |
| 4.4.3. | Kravas liftu projektēt ar minimālajiem kabīnes izmēriem plānā 1500x2700mm; |
| 4.4.4. | Vienotā konstrukcijā ar jauno lifta šahtu, virs šahtas, 3. stāva netīrā inventāra telpas un daļēji virs pirms operāciju zāles halles projektēt vieglas konstrukcijas vēdināšanas iekārtu tehnisko telpu, kas paredzama operāciju bloka inženiertehnisko iekārtu izvietošanai; |
| 4.4.5. | Veikt detalizētu esošo 3. stāva bēniņu telpas apsekošanu dabā. Nepieciešamības gadījumā projektēt esošo inženiertīklu pārcelšanu vietās, kur tas traucē tehniskās telpas izvietošanai; |
| 4.4.6. | Piekļuvi tehnisko iekārtu telpai ikdienas apkalpošanai nodrošināt atsevišķi, nešķērsojot operāciju bloka tīrās telpas. Piekļuvi iespējams paredzēt no 2. stāva bēniņu telpas pa jaunbūvējamu tehnisko kāpņu apjomu; |
| 4.4.7. | Tehnisko iekārtu telpas fasādē paredzēt logu vai citāda veida atvērumu iespējai tehnoloģiskās iekārtas piegādāt ar pacēlājmehānismiem no ārtelpas puses. |
| 4.5. | ***DETALIZĒTI JUMTA SEGUMA NOMAIŅA 2. STĀVA JUMTAM*** |
| 4.5.1. | Virs 2. stāva apjoma jumta seguma skārds ir sliktā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī. Paredzēt tā nomaiņu pret jaunu cinkotu valcprofila tipa skārdu; |
| 4.5.2. | Projektēt pretkondensāta plēves un vēdināšanas šķirkārtas izbūvi zem skārda; |
| 4.5.3. | Kopā ar jumta seguma nomaiņu paredzēt horizontālās lietusūdens teknes un ar to saistītā jumta dzegas skārda ieseguma nomaiņu; |
| 4.5.4. | Visam ēkas jumtam projektēt cauruļu tipa sniega barjeras. |
| 4.6. | ***DETALIZĒTI ĒKAS KĀPŅU TELPU IEKŠĒJĀS APDARES ATJAUNOŠANA*** |
| 4.6.1. | LOGI UN DURVIS:* + - 1. Maināmi līdz šim nenomainītie kāpņu telpas logi. Skat. vispārīgās norādes logiem;
			2. Paredzēt esošās bojātās ieejas vējtvera iekšējās durvīs aizstāt ar jaunām un ugunsdrošās durvis uz ēkas bēniņiem;
			3. Centrālajā kāpņu telpā no kāpņu telpas uz bēniņiem projektēt jaunu ugunsdrošo lūku un stacionāras metāla konstrukcijas kāpnes nokļūšanai bēniņos. Esošās lūkas novietojums plānā maināms, pieskaņojot stacionāro metāla kāpņu izvietojumam;
 |
| 4.6.2. | GRĪDAS KONSTRUKCIJAS:* + - 1. Veikt esošo kāpņu pakāpienu tīrīšanu, gruntēšanu un krāsošanu ar epoksīda sastāva pārklājumu;
			2. Epoksīda pārklājumu paredzēt gar kāpnēm uz sienas ~10cm augstumā. Iekļaut norādes projektā;
			3. Kāpņu pakāpiena staigāšanas zonā paredzēt līmēt heterogēnu soļu troksni slāpējošu PVC iesegumu ar iestrādātām pretslīdes rievām:
				1. Nodilumizturība ≥ 34. klase;
				2. Kopējais materiāla biezums ≥ 3,0mm;
				3. Virsējā aizsargslāņa biezums ≥ 0,8mm;
				4. Paliekošo iespiedumu veidošanās ≤ 0,08mm;
				5. Izmēru stabilitāte < 0,1%;
			4. Pie ieejas kāpņu telpā no āra visā vējtvera dziļumā iebūvējams slēgtas konstrukcijas kājslauķis ar 4 rindu birstēm un poliamīda paklāja joslām:
				1. Kājslauķa biezums ≥ 17 mm;
				2. Materiāls – anodēts alumīnijs/ 100% BCF poliamīds;
				3. Maksimālā statiskā slodze ≥ 100 kg/cm2;
				4. Maksimālā dinamiskā slodze ≥ 50 kg/cm2;
				5. Rāmja materiāls – alumīnijs;
			5. Pārējām kāpņutelpas zonām grīdas ieseguma risinājumu saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā;
 |
| 4.6.3. | SIENAS UN GRIESTI:* + - 1. Špaktelējami un krāsojami;
			2. Kabeļi iedziļināmi sienās zem apmetuma;
 |
| 4.6.4. | KĀPŅU MARGAS:* + - 1. Paredzēt remontēt esošās, tai skaitā izgatavojot no jauna zudušās daļas;
			2. Precīzas norādes par darbu apjomiem un apdares veidiem norādīt apdares darbu tabulās un ja nepieciešams grafiskajos rasējumos;
 |
| **5. ĀRĒJIE INŽENIERTĪKLI** |
| 5.1. | Šī būvprojekta ietvaros paredzēta zemējuma un zibensaizsardzības kontūra izbūve pa ēkas perimetru; |
| 5.2. | Citu ārējo inženiertīklu pārbūve netiek plānota; |
| **6. IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI** |
| 6.1. | ***AVK – apkure*** |
| 6.1.1. | VISPĀRĪGI* + - 1. Apkurei pieslēgums no esošajiem ēkas iekšējiem tīkliem;
			2. Aprēķinu nosacījumi. Aprēķina temperatūras, gaisa mitruma līmeni pieņemt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Raksturlielumus, ko nenosaka likumdošanas akti precizēt projektēšanas gaitā, rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju;
			3. Siltumnesēju temperatūru uz apkures sistēmu pie ievada ēkā pieņemt 55 līdz 75 grādi pēc Celsija;
			4. Radiatoriem paredzēt termogalvas un ventili/ļus iespējai radiatoru noņemt, neiztukšojot visu ēkas apkures sistēmu;
 |
| 6.1.2. | ATJAUNOJAMĀM 2. STĀVA NODAĻAS TELPĀM:* + - 1. Paredzēt jaunu apkures radiatoru uzstādīšanu vietās, kur tie demontēti vai traucē projektējamam telpu plānojumam;
			2. Esošo apkures radiatoru saglabāšanu izvērtēt projektēšanas laikā un saskaņot ar pasūtītāju. Saglabāšanas gadījumā paredzēt esošo radiatoru skalošanu, ārējās virsmas tīrīšanu ar smilšu vai skrošu strūklu, pulverkrāsošanu;
			3. Vietās kur projektējamā radiatora vieta sakrīt ar esošajiem apkures cauruļu izvadiem, pieļaujams radiatoru pieslēgt pie esošajiem izvadiem;
			4. No jauna projektējamos sanmezglos paredzēt dvieļu žāvētājus pieslēgtus pie apkures sistēmas ar ūdens siltumnesēju. Paredzēt termoregulatorus;
 |
| 6.1.3. | 3. STĀVA OPERĀCIJU BLOKĀ* + - 1. Operāciju zālēs, pirms/pēc operāciju telpā, sterilo konteineru telpā un pirms operāciju zāļu hallē vēlama silto grīdu apkure. Vienlaikus projekta izstrādes laikā detalizēti aprēķināt alternatīvo variantu ar silto sienu apkuri operāciju zālēs un pirms/pēc operāciju telpā. Abiem variantiem izstrādāt finansiāli ekonomisko pamatojumu, tai skaitā detalizētu izbūves tāmi, saskaņot ar pasūtītāju;
			2. Personāla telpās, sanitārajā telpā un tualetē radiatoru apkure. Sildķermeņus izvēlēties atbilstoši medicīnisko iestāžu higiēnas prasībām;
			3. Operāciju zālēs darba temperatūra nodrošināma +22 līdz +23 grādu robežās pēc Celsija. 30 minūtes pirms operāciju zāļu darba laika sākuma tajās jābūt nodrošinātai norādītajai darba temperatūrai. Vajadzības gadījumā iespēja regulēt telpas temperatūru no +18 līdz +26 grādiem ar precizitāti 1 grāds. Ārpus darba laika un naktī temperatūra automātiski samazināma energoresursu taupīšanas nolūkā;
			4. Pirms/pēc operāciju telpā temperatūras kontrole no +21 līdz +24 grādi pēc Celsija;
			5. Operāciju bloka telpām katrai telpai individuāli nodrošināma iespēja regulēt apkures temperatūru, izņemot personāla telpu daļu, kur pieļaujama vienota temperatūras līmeņa vadība;
			6. Apkures temperatūru vadības pultis izvietot virsmāsas kabinetā;
 |
| 6.1.4. | ATJAUNOJAMĀS ĒKAS KĀPŅU TELPĀS* + - 1. Paredzēt esošo radiatoru skalošanu, ārējās virsmas tīrīšanu ar smilšu vai skrošu strūklu, pulverkrāsošanu;
 |
| 6.2. | ***AVK – ventilācija un gaisa dzesēšana*** |
| 6.2.1. | ATJAUNOJAMĀM 2. STĀVA NODAĻAS TELPĀM:* + - 1. Tualetēs un dušas telpās nosūce caur vēdkanāliem;
			2. Atjaunojamās darba telpās un palātās ārsienā paredzēt iebūvēt daļēji automātiskas darbības gaisa apmaiņas vārstus, kas paši sevi noslēdz pie pazeminātām āra temperatūrām un atkal atveras, āra temperatūrai paaugstinoties;
			3. Atjaunojamās 2. stāva telpās piespiedu gaisa dzesēšana netiek paredzēta;
 |
| 6.2.2. | 3. STĀVA OPERĀCIJU BLOKĀ* + - 1. Aprēķinos pieņemt āra gaisa temperatūru gada aukstajā periodā -20,70C, RH=80%, vasaras periodā t=+280C, RH=60%;
			2. Visam 3. stāva operāciju blokam izbūvējama jauna piespiedu pieplūdes/nosūcas vēdināšanas sistēma ar sterila gaisa padevi;
			3. Operāciju zālēs nosūci risināt telpas lejas daļā;
			4. Dzesēšanu plānot integrētu piespiedu vēdināšanas sistēmā;
			5. Dzesēšanas sistēmā ārējā kontūra aukstumnesējs šķidruma bāzes, ārējais dzesēšanas bloks "čillera" tipa;
			6. Operāciju zālēs nodrošināt 8 -10 kārtīgu gaisa apmaiņu stundā;
			7. Ventilācijas sistēmā uz operāciju zālēm nodrošināt 100% svaiga gaisa padevi;
			8. Pirms/pēc operāciju telpā gaisa apmaiņa 4 - 6 reizes stundā;
			9. Operāciju zālēs darba temperatūra nodrošināma +22 līdz +23 grādu robežās pēc Celsija. Detalizēti par temperatūras režīmiem skat. apkures sadaļā;
			10. Pirms/pēc operāciju telpā temperatūras kontrole no +21 līdz +24 grādi pēc Celsija;
			11. Operāciju zāļu ventilācijas un dzesēšanas režīmu iestatīšana katrai zālei atsevišķi no pults. Pults novietojums virsmāsas kabinētā;
			12. Galveno programmēšanas paneli AVK iekārtai nodrošināt iekārtu tehniskajā telpā. Telpas panelim koriģējoša funkcija noteiktā parametru koridorā, ko nosaka ar galveno vadības bloku;
			13. Izvēlētajiem ventilācijas agregātiem vai agregātu sistēmai jānodrošina avārijas darbība vismaz 40-50% apjomā no normāla darbības režīma;
			14. Telpu higiēnas režīma kontrolei starp telpām paredzami pozitīvi un negatīvi gaisa spiedieni. Detalizēti saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā;
			15. Paredzēt revīzijas tīrīšanas lūkas ārpus operāciju zālēm;
			16. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātus (AHU) izvietot jaunbūvējamā tehnisko iekārtu telpā virs 3. stāva;
			17. Visām gaisa apstrādes iekārtām nepieciešamās funkcijas:
				1. Regulējošie vārsti ar piedziņu pie gaisa ieņemšanas un izmešanas;
				2. Gaisa filtrs pieplūdei EU 9 klases, nosūcei EU 5 klases;
				3. HEPA filtru klase H13 (pēc EN1822);
				4. Siltuma atgūšana no izejošā gaisa;
				5. Pieplūdes gaisa sildelements no ēkas centrālapkures tīkliem;
				6. Iebūvēts gaisa dzesēšanas elements;
				7. Ventilatori ar frekvenču regulēšanas iespēju.
			18. Gaisa sadalītāju un vārstu atrašanās vietas jāizraugās ņemot vērā aktivitātes telpās. Izvietojums un uzstādīšana jāveic, saskaņojot to ar citu komunikāciju sistēmu pārstāvju prasībām;
			19. Gaisa izplatīšanas vienībām jābūt apgādātām ar trokšņu slāpētājiem, tai skaitā vibrācijas slāpētājiem. Trokšņu slāpētāji jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām trokšņu slāpēšanas prasībām;
			20. Visiem sadales kanāliem šahtās un galvenajos pievados jābūt izolētiem. Nosūces gaisa vadiem nav nepieciešama izolācija;
			21. Visai iespējamajai ārējai izolācijai jābūt presētai un pielīmētai savienojumos, virsmai jābūt gludai, lai gaisa plūsma neatrautu šķiedras. Kanālu ugunsdrošības izolācijai jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
			22. Sistēmas jāplāno tā, lai tās būtu viegli pielāgojamas, vienkāršas darbībā un apkalpošanā. Jāparedz ērtas koriģēšanas un mērījumu (gaisa plūsmas), kā arī pārbaudes un apkalpošanas iespējas;
 |
| 6.3. | ***ŪK – ūdensapgāde un kanalizācija*** |
| 6.3.1. | VISPĀRĪGI* + - 1. Pieslēgumi pārbūvējamām telpu grupām no ēkas iekšējiem inženiertīkliem;
			2. Iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem projektēt šī projekta ietvaros atjaunojamām telpām;
			3. Maģistrālie esošie ēkas iekšējie kanalizācijas tīkli izvietoti pagrabstāva grīdā ar pašteci;
 |
| 6.3.2. | ATJAUNOJAMĀM 2. STĀVA NODAĻAS TELPĀM:* + - 1. Projektējami pieslēgumi:
				1. trīs no jauna izbūvējamām tualetēm ar dušām palātās;
				2. izlietnēm ārstniecības un procedūru telpās;
				3. esošajai par vides pieejamībai pielāgotu pārbūvējamai tualetes telpai;
				4. jaunajai tualetes telpai ar dušu ārstniecības telpā;
			2. Atsevišķu stāvvadu izbūve skar 1. stāva un pagrabstāva telpas;
 |
| 6.3.3. | 3. STĀVA OPERĀCIJU BLOKĀ:* + - 1. Projektējami pieslēgumi izlietnēm un tualetes telpai;
			2. Hallē pirms operāciju zālēm ergonomiska ķirurģiskā izlietne/es divām personām ar sekojošiem parametriem:
				1. Maisītāji automātiski ar specifiku operāciju zālēm;
				2. Izlietnes virsma valcēta/izlieta vienā gabalā – bez krokām vai metinājuma/lodējuma šuvēm;
				3. Projektā norādīt izlietnes izmērus. Izlietnes dziļums vismaz 250mm;
				4. Maisītāja sensors reaģē uz rokas kustību, lai ieslēgtos, bet izslēdzoties reaģē uz ķermeni (izslēdzas atejot no izlietnes);
				5. Automātiska izlietnes noskalošanās pēc 1-3 dienu lietošanas pārtraukuma;
				6. Ūdens temperatūras iestādīšana ar drošības ierīci temperatūras diapazonam no +35 līdz + 45 C;
 |
| 6.5. | ***EL – iekšējie elektrotīkli*** |
| 6.5.1. | VISPĀRĪGI* + - 1. Pieslēgums no ēkas esošajiem iekšējiem tīkliem;
			2. Projektēšana jāveic ar esošo elektroapgādes jaudu iespējām;
			3. Pārbūvējamo telpu zonās izstrādāt elektroapgādes projektu sekojošām sadalēm:
				1. Iekšējie spēka tīkli, tai skaitā lifts un ventilācija;
				2. Iekšējais apgaismojums;
				3. Avārijas un evakuācijas apgaismojums;
				4. UPS avārijas barošanas sistēma;
				5. Iekšējo iekārtu iezemēšana;
			4. Lai nodrošinātu projektējamā operāciju bloka iekārtu drošu ekspluatāciju ēkai kopumā projektēt:
				1. Ārējo zemējuma kontūru;
				2. Zibensaizsardzību.
			5. Apgaismojumu telpās projektēt saskaņā ar aprēķiniem izmantojamiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Projektējot paredzēt pamatapgaismojumu, speciālo (medicīnisko), dežurējošo, avārijas un evakuācijas apgaismojumu;
			6. Gaismekļu aizsardzības klase tīrajās telpās jānodrošina IP65, mitrās telpās IP44, pārējās telpās IP20;
			7. Spēka tīklus ieprojektēt atsevišķām līnijām: spēka tīkli un medicīniskie tīkli. Medicīnas iekārtu pieslēgumu izpildīt caur UPS Online 20 min. Nepieciešamību katrai iekārtai saskaņot ar pasūtītāju;
			8. Esošos zemējuma izvadus no ēkas paredzēt saslēgt ar projektējamo zemējuma kontūru;
			9. Gaismekļi, rozetes un slēdži telpās projektējami atbilstoši medicīnas iestāžu higiēnas prasībām;
			10. Spēka skapjos izmantot aizsardzību pret pārslodzēm un diferenciālo aizsardzību. Precīzas vietas saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā;
			11. Atsevišķām sadalēm paredzēt „C” klases pārsprieguma aizsardzību, saskaņojot ar pasūtītāju;
			12. Pie projektēšanas ņemt vērā iekārtu īpatnību un telpu izmantošanu;
 |
| 6.5.2. | ATJAUNOJAMĀM 2. STĀVA NODAĻAS TELPĀM:* + - 1. Atjaunojamo 2. stāva telpu zonā projektēt jaunu iekšējo elektroinstalācijas tīklu;
 |
| 6.5.3. | 3. STĀVA OPERĀCIJU BLOKĀ:* + - 1. Operāciju blokam projektēt pilnībā jaunu iekšējo elektroinstalācijas tīklu;
			2. Operāciju zāļu apgaismes ķermeņi ar maināmu gaismas intensitāti no 0 – 100%;
 |
| 6.5.4. | ATJAUNOJAMĀM ĒKAS KĀPŅU TELPĀM* + - 1. Projektēt jaunas elektroinstalācijas izbūvi kāpņu telpas apgaismojumam un spēka tīkliem;
			2. Esošos tranzīta elektroapgādes tīklus paredzēt iedziļināt sienās zem apmetuma vai mainīt pret jauniem un iedziļināt zem apmetuma. Projekta izstrādes laikā veikt detalizētu EL tīklu apsekošanu kāpņu telpā.
 |
| 6.6. | ***UAS – automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija*** |
| 6.6.1. | Projektēt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atjaunojamām telpu grupām, tai skaitā bēniņu daļām, tehniskajām telpām un ar atjaunojamām telpu grupām saistītajām evakuācijas kāpņu telpām; |
| 6.6.2. | Projektēšanas laikā apsekot esošo UAS sistēmu. Projektējamo savietot ar esošo/esošajām UAS sistēmām. Nodrošināt UAS trauksmes izziņošanu vienlaicīgi visā 3. korpusa ēkā zonās, kur ir izbūvētas un tiek projektētas UAS sistēmas;; |
| 6.7. | ***ESS – Universālais telekomunikāciju tīkls un WI-FI*** |
| 6.7.1. | Atjaunojamām telpām projektēt universālo CAT6 tīklu, tai skaitā pievadi telefoniem un televizoriem palātās; |
| 6.7.2. | Projektā paredzēt aizvietojama tīkla izbūvi, ka jebkuru kabeli ēkas ekspluatācijas procesā var aizstāt ar jaunu, neskarot ēkas konstrukcijas. Piemēram kabeļu trases vēlams izvietot virs iekārto griestu konstrukcijām; |
| 6.7.3. | Detalizētus universālā telekomunikāciju tīkla tehniskos risinājumus un parametrus projektēšanas laikā rakstiski saskaņot ar pasūtītāja IT nodaļas vadītāju; |
| 6.7.4. | Atjaunojamās telpās projektēt WI-FI tīklu. Precīzu iekārtu izvietojumu saskaņot ar pasūtītāja IT nodaļas vadītāju projektēšanas laikā; |
| 6.7.5. | Projektējamām WI-FI iekārtām nodrošināt savietojamību ar ēkā jau esošajām datortīkla sistēmām. |
| 6.7.6. | DETALIZĒTI 3. STĀVA OPERĀCIJU BLOKĀ:* + - 1. Operāciju zālēs pievadus datoriem izvietot cietajās, gludajās aizsargcaurulēs;
			2. Operāciju zālēs sienās integrētajiem datoriem komplektāciju saskaņot ar pasūtītāja IT nodaļas vadītāju;
 |
| 6.8. | ***ESS – apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole un medicīnas personāla izsaukšanas sistēmā*** |
| 6.8.1. | Elektronisko piekļuves kontroli atjaunojamām telpu grupām projektēt ēkā, kā esošās sistēmas paplašinājumu; |
| 6.8.2. | Precīzas piekļuves kontroles zonas saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā; |
| 6.8.3. | Kontrolēta elektroniskā piekļuve paredzama tai skaitā lifta vadības panelī, lai ierobežotu nepiederošu personu nokļūšanu operāciju blokā; |
| 6.8.4. | Apsardzes signalizāciju projektēt operāciju bloka telpās; |
| 6.8.5. | 2. stāva māsu postenī projektēt trauksmes pogu apsardzes izsaukšanai; |
| 6.8.6. | Medicīnas personāla izsaukšanas pogas projektēt 2. stāva palātās un sanitārajā telpā pie vides pieejamībai pielāgotā tualetes poda; |
| 6.8.7. | Video novērošana atjaunojamo telpu grupās šī projekta ietvaros netiek plānota. |
| 6.9. | ***Medicīnas gāzu sistēmas*** |
| 6.9.1. | Esošo saspiestā gaisa kompresoru ar apsaisti pārvietot uz projektējamo tehnisko iekārtu telpu; |
| 6.9.2. | Projektā paredzēt mazākas jaudas papildus kompresoru, avārijas situācijām; |
| 6.9.3. | Gaiss no saspiestā gaisa iekārtas tīrs, bez eļļas, u.c. daļiņu piemaisījumiem. Projektējamam rezerves kompresoram jānodrošina minimālais spiediens sistēmā 5-7bar.; |
| 6.9.4. | Skābekļa apgādi no ēkā esošā slimnīcas centralizēta tīkla projektēt uz 2. stāva nodaļas telpām un operāciju bloka telpām. Ēkā ienākošais sadales punkts atrodas ēkas kāpņu telpā; |

**Nosacījumi autoruzraudzībai:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” X. Sadaļā noteikto kārtību; |
| 1.2. | Autoruzraudzības darbi veicami līdz būves nodošanai ekspluatācijā; |

* 1. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras tiks norādītas projektā, jāliecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu nomaiņa ir jāparedz ar ekvivalentiem materiāliem.
	2. Tehniskajās specifikācijās, kur minēts konkrēts ražotājs vai tā marka, vai standarts, piedāvājums tiks atzīts par ekvivalentu, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pretendents pievieno sagatavotajam piedāvājumam. Ekvivalents nozīmē, ka cita ražotāja izstrādājumiem ir jābūt funkcionāli, pēc sastāva, izveidojuma un pēc kvalitātes ekvivalentiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem.

Pielikumā:

1. Tehniskās apsekošanas atzinums TAA-01-515/2017.
2. Būves plānu shēmas ar apvilktajām projektējamo telpu robežām.
3. Inventarizācijas lieta.

**Pielikums Nr.3**

### TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

**„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,**

 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

Šajā pielikumā noteikta forma, kādā pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz tehniskais piedāvājums.

 Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur šādas daļas:

* 1. Pretendenta izpratne par prasībām projekta plānošanā un Tehnisko specifikāciju, gatavība to izpildīt, iesniedzot Projektu izstrādes laika grafiku: jānorāda projekta katras projektēšanas/ izstrādes daļas izpildes laiku dienās vai nedēļās (pie līguma slēgšanas būs jāiesniedz precizēts laika grafiks ar konkrētiem datumiem);
	2. Sniedzamo pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšanas plāns.

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotā persona: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.4**

Atklāta konkursa

**„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,**

 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

**Finanšu piedāvājuma forma**

Pretendents

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā sniegt Pasūtītājam atklāta konkursa **„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem**” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF) nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Pakalpojumu par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pakalpojums** | **Piedāvātā cena EUR (bez PVN)** | **PVN 21% EUR** | **Kopējā piedāvātā cena EUR (ar PVN)** |
| **1.** | **3.korpusa būvprojekta izstrāde un saskaņošana** |  |  |  |
| **2.** | **3.korpusa būvdarbu autoruzraudzība** |  |  |  |
| **KOPĀ** |  |  |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, pakalpojuma izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām (izņemot būvnodevu, ko apmaksā Pasūtītājs).

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds, paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.5**

Atklāta konkursa

**„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

###### Iepirkuma līguma projekts

Rīga 2018. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - Izpildītājs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji,

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, ERAF līdzfinansētās “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros ar projekta nr. **9.3.2.0/17/I/002**, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu **„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”**, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs **apņemas izstrādāt un saskaņot būvprojektu** **VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem** (turpmāk tekstā – Pakalpojums un Būvprojekts), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (3.pielikums) iepirkumam, spēkā esošiem normatīviem aktiem un līgumu.
	2. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Pusēm ir saistoši iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. **Līgumcena**
	1. Par Pakalpojuma veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu EUR \_\_\_ (summa vārdiem) bez PVN. PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
3. **Projektēšanas izpilde un pušu sadarbība**
	1. Pasūtītājs un Izpildītājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, rīko kopīgas apspriedes, kurās izskata pakalpojuma izpildes gaitu, problēmas un risinājumus, termiņus. Sanāksmes notiek Duntes ielā 22, Rīga, konferenču zālē. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Sagatavotos protokolus Pasūtītājs nosūta elektroniski Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc sapulces. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
	2. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
	3. Pasūtītāja pārstāvis ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
	4. Desmit darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.
	5. Vienu mēnesi pirms profesionālās apdrošināšanas civiltiesiskās atbildības polises beigām, Izpildītājs iesniedz jaunu polisi nākamajam periodam. Neiesniegšanas gadījumā Pasūtītājs var piemērot līguma projektā noteikto līgumsodu.
4. **Izpildītāja personāls**
	1. Pakalpojuma veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā iepirkumam minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai augstākai kā nomaināmajam personālam.
5. **Apakšuzņēmēji**
	1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 5.2. un 5.4.punktā noteiktajos gadījumos.
	2. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 5.3.punktā daļā paredzētos nosacījumus.
	3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
		1. apakšuzņēmējs neatbilst tām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
		2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
		3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
	4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās Līguma vērtības vai lielāka nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda.
	5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	6. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.
6. **Termiņi**
	1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātu un Būvvaldē akceptētu Būvprojektu ne vēlāk kā 10 (desmit) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas, kas ir sadalīts šādos posmos:
		1. **3 mēneši** - būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) sagatavošana un iesniegšana Būvvaldē - būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana, t.sk., tehnisko nosacījumu saņemšana no valsts un pašvaldību institūcijām;
		2. **3 mēneši** - būvprojekta izstrāde. Tai skaitā būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju, kas netiek iekļauta kopējā termiņa aprēķinā;
		3. **2 mēneši** - būvprojekta ekspertīze (pirmo būvekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs, negatīva atzinuma gadījumā atkārtotu būvekspertīzi apmaksā izpildītājs, izdevumus sedzot Pasūtītājam);
		4. **2 mēneši** - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana Būvvaldē.
	2. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un bez maksas labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā dokumentācijā arī pēc projekta apstiprināšanas Rīgas pilsētas būvvaldē - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc būvprojekta apstiprināšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.
7. **Maksājumu kārtība un dokumenti**
	1. Par paveikto Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Līguma 2.1.punktā norādīto summu.
	2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprinātu Būvprojektu 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski (DWG, PDF, doc., xls).
	3. Par paveikto Pakalpojumu Izpildītājs iesniedz pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu 3 (trīs) eksemplāros (turpmāk tekstā – samaksas dokumenti).
	4. Rēķinā tiek norādīts Pakalpojuma nosaukums, cena *eiro*, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nosaukums “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/17/I/002. Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu Preču rēķinu.
	5. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Pakalpojuma izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
	6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
	7. Ja ar iepriekšējiem pieņemšanas - nodošanas aktiem iesniegtajos nodevumos tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nākamo pieņemšanas - nodošanas aktu.
8. **Darba kvalitāte un līgumsods**
	1. Pakalpojuma izpildes, būvdarbu un ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.
	2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs maksā līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:
		1. par Līguma 3.5.punkta noteikumu pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam 10% apmērā no Līgumcenas;
		2. par Pakalpojuma, nodevumu vai jebkuru starpziņojumu iesniegšanas termiņu, tai skaitā Līguma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4. un 6.1.5.punktos noteikto termiņu neievērošanu 0,5% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas;
		3. līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojuma izpildi. Termiņš Pakalpojuma pabeigšanai tiek noteikts līgumā, bet, ja tas tiek pagarināts, tad tiek noslēgta papildus vienošanās pie līguma.
	3. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Izpildītājam pienākošos maksājumu neveikšanu līgumā noteiktajā kārtībā, 0,5% no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
	4. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no neizpildīto Līgumā paredzēto Pakalpojuma vienību kopsummas.
	5. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvniecības procesa laikā, ja to iemesls ir kļūdas izstrādātajā būvprojektā. Par šādiem zaudējumiem uzskatāmi, bet ne tikai, papildus būvdarbi, kuru apjomi nav iekļauti būvprojekta ekonomiskajā daļā, bet nepieciešami sekmīgai būvdarbu pabeigšanai, jebkuras pārbūves, projekta izmaiņas, izmaiņu saskaņošana un visi ar to saistītie izdevumi, kas radušies kļūdu dēļ projektā.
9. **Līguma grozīšana, papildināšana un darbības izbeigšana.**
	1. Līdzēji ir tiesīgi veikt Līguma grozījumus, ja Piegādātāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
	2. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 6.1. punktā minēto Pakalpojumu izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs savlaicīgi ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas kavē Pakalpojuma izpildi, un Pasūtītājs piekrīt termiņa pagarināšanai. Par izpildes termiņa pagarināšanu Līdzēji paraksta rakstisku vienošanos.
	3. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līdzēji ir tiesīgi veikt Līguma grozījumus (tajā skaitā, pakalpojuma izpildes termiņš) tādā apmērā, kas neskar piedāvātā pakalpojuma cenas palielināšanu.
	4. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no Līgumcenas.
	5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
		1. Līgumā paredzētie nodevumu dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit)dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
		2. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4. un 6.1.5.punktos noteikto termiņu vairāk kā par 20 dienām;
		3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;
	6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
	7. Gadījumā, ja kāda no Pusēm konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem līguma izbeigšanai, tā nosūta attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai līguma pusei, norādot tās izdarītos pārkāpumus un līguma izbeigšanas kārtību un laiku.
10. **Autortiesības**
	1. Pakalpojuma izpildes rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
	2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.
11. **Nepārvarama vara**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.
	2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 11.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
	3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
	4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
12. **Strīdu risināšana**

Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1. **Konfidencialitāte**
	1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju par Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
	2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un darbiniekiem, ja tiem šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
	3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
	4. Līguma 13.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
2. **Papildus noteikumi**
	1. Pasūtītājs par pilnvaroto personu līguma darbības laikā nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. Izpildītājs par pilnvaroto personu līguma darbības laikā nozīmē\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	3. Visi līguma pielikumi pēc līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par līguma sastāvdaļu.
	4. Jautājumi, kas nav atrunāti līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.
	5. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
	6. Pušu pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā brīdināt otru Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā vai citā būtiskā informācijā, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi, kā arī ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
	7. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz \_\_\_\_ lapām katrs, pa vienam līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti \_\_\_\_\_\_\_ pielikumi.
	8. Līgums satur šādus pielikumus: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. **Līdzēju paraksti un juridiskās adreses**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”Reģ. Nr. 40003410729Duntes iela 22, Rīga, LV-1005„Swedbank” ASKonta Nr. LV92HABA0551009437916Kods: HABALV22Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | Piegādātājs: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. vValdes priekšsēdētāja Anita Vaivode \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes locekle Inese Rantiņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes loceklis Modris Ciems |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. v  |

**Pielikums Nr.6**

###### Iepirkuma līguma projekts

Rīga 201\_. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - Izpildītājs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji,

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, ERAF līdzfinansētās “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros ar projekta nr. **9.3.2.0/17/I/002**, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu **„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”**, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Izpildītājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumam Iepirkumam, turpmāk tekstā - Piedāvājums, veic VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” **3. korpusa pārbūves darbu autoruzraudzību**, turpmāk tekstā - Pakalpojums.
	2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. **LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA**
	1. Izpildītājam ir pienākums veikt Pakalpojumu Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteiktajā apjomā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītāja plānotais būvdarbu termiņš ir ne vairāk kā 8 (astoņi) mēneši, t.sk., ar nodošanu ekspluatācijā.
	2. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā, Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
3. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Maksa par Pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir EUR \_\_\_\_ (summa vārdiem). PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
	2. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
	3. Līgumcena var tikt grozīta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu.
	4. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem (trīs eksemplāros), samaksu veic proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no autoruzraudzības un būvniecības izmaksām ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nosaukums “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/17/I/002. Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu Preču rēķinu.

* 1. Pēc pilnīgas Pakalpojuma veikšanas, Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.
	3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto maksājuma dienu.
1. **LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA**
	1. Izpildītāja saistības:
		1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē.
		2. Izpildītājs par galveno autoruzraugu norīko būvprojekta vadītāju \_\_\_\_\_\_(sertifikāta Nr.\_\_\_\_\_\_).
		3. Izpildītājs apņemas Līguma 4.1.2.punktā noteikto autoruzraugu prombūtnes laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt kvalifikācijā līdzvērtīgu vai labāku aizvietotāju.
		4. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
		5. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.
		6. Izpildītājs apņemas piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā – biežāk.
		7. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.
		8. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.
		9. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Pakalpojuma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.
	2. Pasūtītāja saistības:
		1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
		2. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1. punktā paredzētajā Pakalpojuma apjomā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
		3. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.
		4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.
		5. Pasūtītājs vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
		6. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
	3. Izpildītājam ir tiesības mainīt Piedāvājumā norādītos speciālistustikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
	4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.
	5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	6. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līguma 2.1.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
	7. Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā un Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Tehniskajām specifikācijām un/vai Piedāvājumam un/vai Līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas. Defektu novēršanas termiņā Pasūtītājs var aprēķināt Izpildītājam līgumsods 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru defekta novēršanas termiņa dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Gadījumā, ja defektu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu.
	8. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
2. **IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA**
	1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
	2. Līdzēji ir tiesīgi veikt Līguma grozījumus, ja Piegādātāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
	3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt līguma 3.1. punktā noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītājs, būvdarbu veicēja pārstāvji, būvuzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajām Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam, Līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem.
3. **STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA**

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

1. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.
	2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 7.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
	3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
	4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
2. **CITI NOTEIKUMI**
	1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
	2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
	3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
	4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē \_\_\_\_, e-pasts –, kontakttālrunis.
	5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē, e-pasts, kontakttālrunis \_\_\_\_.
	6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
	7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
	8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
3. **Konfidencialitāte**
	1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, par Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, par vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
	2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tām šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē.
	3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu.
	4. Līguma 9.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
4. **Līdzēju paraksti un juridiskās adreses**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”Reģ. Nr. 40003410729Duntes iela 22, Rīga, LV-1005„Swedbank” ASKonta Nr. LV92HABA0551009437916Kods: HABALV22Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | Piegādātājs: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. vValdes priekšsēdētāja Anita Vaivode \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes locekle Inese Rantiņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes loceklis Modris Ciems |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. v  |

**Pielikums Nr.7**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Pasūtītāja nosaukums/

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22, atklāto konkursu “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF*)* (turpmāk – iepirkuma procedūra)apliecina, ka:

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (***pēc vajadzības, atzīmējiet*** *vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[5]](#footnote-5) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums[[6]](#footnote-6) paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas[[7]](#footnote-7) ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds, paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)***

Pielikums

**Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa** | **Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs** |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |
|  |  |  |

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds, paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.8**

### PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJA.

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un **pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas un attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu** (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties līguma izpildē.

**1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta** **būvprojekta vadītājs - projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 1.1. Speciālists ar arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu.  |
| 1.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā**\* sekmīga būvprojekta vadītāja pieredzevismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām un katra līguma vērtība par būvprojekta izstrādi ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN. |

Projektētājs**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**Vārds, Uzvārds**/**

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Līguma vērtība bez PVN*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **būvprojekta vadītājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Būvprojekta vadītāja paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība** |
| 2.1. Sertificēts speciālists projektēšanā. |
| 2.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā\*** sekmīga būvprojekta **arhitektūras risinājumu daļas** vadītāja - projektētāja pieredzevismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām ar platību ne mazāk kā 500 m2. |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā arhitektūras risinājumu daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **arhitektūras risinājumu daļas vadītājs** – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 3.1. Sertificēts speciālists projektēšanā. |
| 3.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā\*** sekmīga būvprojekta būvkonstrukciju daļas vadītāja – projektētāja pieredze vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām ar platību ne mazāk kā 500 m2. |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvkonstrukciju daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**4. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta** **būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs – projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 4.1. Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanā. |
| 4.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā**\* sekmīga būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas daļas vadītāja - projektētāja pieredze vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām un ar platību ne mazāk kā 500 m2. |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs – projektētājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**5. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta** **būvprojekta elektroapgādes daļas vadītājs – projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 5.1. sertificētam speciālistam elektroietaišu projektēšanā. |
| 5.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā\*** sekmīga būvprojekta elektroapgādes projektēšanas daļas vadītāja - projektētāja pieredze vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām ar platību ne mazāk kā 500 m2. |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta elektroapgādes daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **būvprojekta elektroapgādes daļas vadītājs – projektētājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**6. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta** **apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas daļas vadītājs - projektētājs**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 6.1. sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektēšanā. |
| 6.2. Iepriekšējo 3 gadu laikā\* sekmīga būvprojekta **apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas** daļas vadītāja – projektētāja pieredze vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām un HEPA filtru tīrības klasi uz kopējo platību vismaz 230m2. |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2, filtru tīrības klase*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas daļas vadītāja - projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas daļas vadītājs - projektētājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**7. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta** **būvprojekta vājstrāvu tīklu daļas vadītājs – projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 7.1. sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā  |
| 7.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā\*** sekmīga būvprojekta **vājstrāvu tīklu daļas vadītāja - projektētāja pieredze** vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām un ar platību ne mazāk kā 500 m2.  |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta vājstrāvu tīklu daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **vājstrāvu tīklu daļas vadītājs – projektētājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**8. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta būvprojekta medicīnas gāzu sistēmas daļas vadītājs – projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 7.1. speciālists medicīnas gāzu sistēmas projektēšanā  |
| 7.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā\*** sekmīga būvprojekta **medicīnas gāzu sistēmas daļas vadītāja** - **projektētāja** pieredze vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām un ar platību ne mazāk kā 500 m2.  |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta būvprojekta medicīnas gāzu sistēmas daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā **būvprojekta medicīnas gāzu sistēmas daļas vadītājs – projektētājs**, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**9. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta būvprojekta ekonomikas daļas vadītājs – sertificēts būvspeciālists :**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība:** |
| 7.1. ekonomikas daļas vadītājs **– sertificēts būvspeciālists**  |
| 7.2. Iepriekšējo **3 gadu laikā\*** sekmīga būvprojekta ekonomikas daļas vadītāja – sertificēta būvspeciālista pieredze vismaz 2 (divos) līgumos par būvprojektu (rekonstrukcija vai jaunbūve) izstrādi publiskām ēkām un ar platību ne mazāk kā 500 m2. |

Projektētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vārds, uzvārds*** | ***Specialitāte*** | ***Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Būvprojekta nosaukums*** | ***Amata pienākums būvprojekta izstrādē*** | ***Būvprojekta izstrādes gads, mēnesis*** | ***Platība m2*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta ekonomikas daļas vadītāja – sertificēta būvspeciālista** **apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā**

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:**

piekrītu piedalīties atklātā konkursā VSIA TOS 2018/1K-ERAF<*Pretendenta nosaukums*> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kāekonomikas daļas vadītājs – sertificēts būvspeciālists un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar *<Pretendenta nosaukums>*, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vārds, Uzvārds*** |  |
| ***Speciālista paraksts un tā atšifrējums*** |  |
| ***Vieta un datums*** |  |

**\*** no būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

1. Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” [↑](#footnote-ref-1)
2. Pieteikuma 1. un 2.punkts jāiekļauj Piedāvājumā tikai pretendentam, kas neiesniedz EVIPD. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja pretendents atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendents to norāda. Papildus, pretendents ir tiesīgs sniegt skaidrojumus vai pierādījumus saskaņā ar Nolikuma 47.4.3.apakšpunktu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam. [↑](#footnote-ref-5)
6. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6.punkts un otrās daļas 2.punkts. [↑](#footnote-ref-6)
7. Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 *„Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem”* noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. [↑](#footnote-ref-7)